Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   26  » февраля  2019 года   №  142 -па

г. Шенкурск

Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории МО  «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2019 - 2021 годы (приложение № 1).

2.       Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  (приложение № 3).

4. Установить, что инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией два раза в год, результаты инвентаризации оформляются соответствующим актом комиссии и копия акта направляется в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

5.1. Уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

5.2. Определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

5.3. Принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

5.4. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности "Свод Правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", раздел "Источники наружного противопожарного водоснабжения";

5.5. Восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

5.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

5.7.  В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

6. Довести данное постановление до всех заинтересованных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                   	С.В. Смирнов

Приложение №1

к постановлению администрации МО

«Шенкурский муниципальный район»

от 26 февраля 2019 года № 142-па

План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2019 — 2021 годы.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории района | Сентябрь-октябрь 2019 года | Комиссия |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории района | Сентябрь- октябрь 2019 года | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район», ПЧ района |  |
| 3 | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории района с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Май, октябрь (ежегодно) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район», главы поселений, владельцы источников противопожарного водоснабжения |  |
| 4 | Определить безводные населенные пункты на территориях городского и сельских поселений, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных населенных пунктов требуемым запасом воды для целей пожаротушения | Октябрь 2019 | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район», главы поселений, владельцы источников противопожарного водоснабжения |  |
| 5 | Оборудовать подъезды к пожарным водоёмам находящимся на территории МО «Шенкурский муниципальный район» | 2020 год |  |  |
| 6 | Оборудование приспособлений забора воды и подъездов к водонапорным башням и пирсам на территории МО «Шенкурский муниципальный район» | 2021 год |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации МО

«Шенкурский муниципальный район»

от 26 февраля 2019 года № 142-па

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Шенкурский муниципальный  район» и обязательны для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории района, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

1.4.  Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1 Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне - летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 х 1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с противопожарной службой проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту:

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке водонапорных башен проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к водонапорной башне;

- наличие патрубка с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой.

3.8. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, владельцы источников противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника.

5.2. Заблаговременно, за сутки  для проведения ремонта или реконструкции противопожарного водоснабжения, лица, в ведении которых оно находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и подразделения местной пожарной охраны о невозможности его использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на участках.

5.5. После реконструкции производится его приемка комиссией с составлением акта.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в сентябре - октябре лица, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

Приложение №3

к постановлению администрации МО

«Шенкурский муниципальный район»

от        февраля 2019 года №___

Состав комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Председатель комиссии :

Тепляков Сергей Николаевич – первый заместитель главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район»

Члены комиссии:

Котлов Максим Александрович – и.о. начальника ГКУ АО «ОГПС № 18» (по согласованию);

Дерябин Сергей Александрович – начальник ОНД и ПР Шенкурского и Виноградовского районов (по соглавосванию);

Росляков Александр Александрович – главный специалист производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

Толстикова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

__________