ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ»

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2016-2035 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………….…………......….4

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.………….............................................................................8

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ……………………………......11

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1Территория ………………………………..…..……………………………………..12

4.2. Климат…………………………………..……………………....………....………..14

4.3. Население ………………………………………………..……………….…….….15

4.4. Анализ экономической ситуации…………………….…………………….…......16

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МО С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ…………………….…….19

5.1. Прогноз численности и состава населения……………………………………....19

5.2. Прогноз развития застройки в расчете территориального деления…………....20

5.3. Прогноз развития промышленности…………………………………………...…24

5.4. Прогноз изменения доходов населения……………………………………….….26

5.5. Занятость населения……………………………………………………………….26

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ…………………………………………………………………………...………...27

6.1. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию………………………28

6.2. Перспективные показатели спроса на водоснабжение ….……………………...29

6.3. Перспективные показатели спроса на водоотведение…………………………..32

6.4. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию ……………….32

- 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ»….…..…………...…………………………………...33

7.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения…………....33

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения…………………………………………………………..…………….38

- 7.2.1.  Характеристика состояния и проблем тепловых сетей, сооружений…………......................................................................................................40

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры водоснабжения………...………………………………………………………………..46

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры водоотведения ……………………………………………………………………..…...52

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры утилизации твердых бытовых отходов ………………………………………………53

  - Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей………………………………...………………………………………….56

- 8. ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «НИКОЛЬСКОЕ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ …………………………………………………………………………..57

- 8.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы до 2035 года………………………58

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ НФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………...……...59

- 10. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ …………………………………….…...62

10.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении ………….............64

- 10.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении ……………….......67

10.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении……………………...69

10.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении……………..............69

10.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении…………..…….........71

- 10.6. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов……………………………………...…………………..71

10.7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей.......74

10.8. Программа установки приборов учета у потребителей………………….........74

11.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ……………………………………………...74

11.1. Организация реализации проектов. Ответственные за реализацию Программы………………………………………………………………………………….......74

- 11.2. План-график работ по реализации Программы………………………….....…..75

- 11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы……...…...75

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ…………………………………76

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Никольское» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Никольское» |
| Соисполнители Программы | Юридические и физические лица, владеющие на праве собственности и ином законном основании объектами коммунальной инфраструктуры и (или) оказывающие на территории муниципального образования «Никольское» соответствующие коммунальные услуги |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО «Никольское» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 6. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | 1) Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения: - жилищный фонд на конец расчетного срока – 53,0 тыс. м2; - средняя жилищная обеспеченность жилым фондом на конец расчетного срока – 43 м2 на 1 чел. 2) Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры: А) Электроснабжение: - аварийность (с учетом повреждения оборудования) <0,01 ед./км.; - износ сетей < 25 %; - протяженность сетей, нуждающихся в замене < 5 км; - количество жалоб абонентов на качество электрической энергии – 0 ед.; - обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) – 100 %; - охват абонентов приборами учета – 100 %. Б) Теплоснабжение: - аварийность (с учетом повреждения оборудования) <0,01 ед./км; - износ сетей <40 %; - протяженность сетей, нуждающихся в замене < 0,2 км; - количество жалоб абонентов на качество услуг – 0 ед; - перебои в снабжении потребителей – 0 час/чел; - обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) – 4 %; - охват абонентов приборами учета – 100 %. В) Водоснабжение: - аварийность (с учетом повреждения оборудования) – <0,3 ед/км; - износ сетей - <40 %; - протяженность сетей, нуждающихся в замене - < 1 км.; - доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам – 0%; - количество жалоб абонентов на качество питьевой воды – 0 ед; - обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) – >10 % ; - охват абонентов приборами учета - 0 %. Г) Водоотведение: - услуги централизованного водоснабжения не оказываются. Д) Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО: - обеспеченность населения современной системой сбора и вывоза ТБО – 100 %; - доля отходов, захоронение которых осуществляется на полигонах современного типа – 100 %; - уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках - 0 %; - количество жалоб абонентов на качество услуг – 0 ед.; - обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) - > 30 %; - соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 100%; - количество несанкционированных свалок - 0 ед. Целевые показатели реализации программы по каждой из перечисленных групп приведены на конец расчетного периода. Подробная расшифровка показателей на каждом этапе реализации программы приведена в таблице 49. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2016 года по 2021 год; - второй этап – с 2022 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 41,084 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 0,0 млн. руб. - теплоснабжение – 6,764 млн. руб. - газоснабжение – 0,0 млн. руб. - водоснабжение – 16, 485 млн. руб. - водоотведение – 0,0 млн. руб. - захоронение и утилизации ТБО – 17, 835 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; - повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной       
инфраструктуры  муниципального образования «Никольское» Шенкурского района Архангельской области  на 2016 - 2021 и на период до 2035 года (далее по тексту Комплексная программа развития инфраструктуры) подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры применяются понятия в значениях, приведенных в Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральном законе от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральном законе от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении».

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Никольское» Шенкурского района Архангельской области  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – муниципального образования «Никольское» осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

- Администрация муниципального образования  «Никольское» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Никольское», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское»;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава администрации муниципального образования «Никольское» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское»; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Никольское», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Никольское», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация муниципального образования «Никольское»:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское»;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО «Никольское» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Никольское», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Никольское», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» разрабатывается на период с 2016 по 2035 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское»:

1 этап – 2016 - 2021 годы;

2 этап – 2022 - 2035 годы.

- Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1.  Площадь территории (на 01.01.2015 г.) – 1131,8 кв. км. (10 % от общей площади Шенкурского района).

- Численность населения (на 01.01.2015 г.) – 1214 чел.

- Темпы роста численности населения (2012/2015 гг.) – (убыль) 2 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 31.01.2015 г.) – 53,0 тыс.кв. м, из них 2,6 тыс. кв. м – ветхое жильё.

- Количество источников, расположенных на территории образования (на 01.01.2015 г.):

- централизованного электроснабжения (центров питания) – нет,

- централизованного теплоснабжения – 1 (котельные),

- централизованного газоснабжения – отсутствуют,

- централизованного водоснабжения – 1 (водопровод д. Шипуновская).

- Протяженность сетей (на 01.01.2015 г.):

- централизованного электроснабжения – н/св.,

- централизованного теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 0,688 км,

- централизованного газоснабжения – отсутствуют,

- централизованного водоснабжения – 2,8 км,

- централизованного водоотведения – отсутствуют.

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене (на 01.01.2015 г.):

- централизованного электроснабжения – н/св.,

- централизованного теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 0,41 км,

- централизованного газоснабжения – отсутствуют,

- централизованного водоснабжения – 2,1 км,

- централизованного водоотведения – отсутствуют.

- Объем коммунальных услуг в натуральном выражении (2014 г.):

- отпущено электроэнергии – 0,35 млн. Квт/час,

- отпущено теплоэнергии – 1683,83 Гкал (на отопление – 1683,83 Гкал, на ГВС – 0 Гкал),

- отпущено сетевого газа – 0 м3,

- отпущено воды –10,95 тыс. м3 (холодной – 10,95 тыс. м3, горячей – 0 тыс. м3),

- пропущено сточных вод –0 тыс. м3,

- утилизировано (захоронено) твердых бытовых отходов – 1100 м3.

3. Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Замена котельного оборудования | 2 200,0 |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии | 340,0 |
| 3 | Приобретение и монтаж химической водоподготовки для системы теплоснабжения | 440,0 |
| 4 | Замена и капитальный ремонт участков тепловых сетей | 3 784,0 |
|  | ИТОГО | 6 764,0 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ с заменой изношенного оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, и со строительством узлов водоподготовки. | 1 200,0 |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей протяжённостью 2,1 км. | 14 699,0 |
| 3 | Замена существующих водозаборных колонок на водозаборные колонки зимнего типа. | 496,0 |
| 4 | Установка прибора учёта воды на станции водозабора | 40,0 |
| 5 | Организация I и II зон санитарной охраны для действующих ВЗУ | 50,0 |
|  | ИТОГО | 16 485,0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 |
| Утилизация мусора |  |  |
| 1 | Приобретение транспортных средств для организации вывоза ТБО | 2 000,0 |
| 2 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 15 500,0 |
| 3 | Разработка перспективных схем обращения с отходами | 35,0 |
| 4 | Выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории | 300,0 |
|  | ИТОГО | 17 835,0 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 |
|  | ВСЕГО по МО «Никольское» | 41 084,0 |

- 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 4.1 Территория.

В состав муниципального образования «Никольское», входит 40 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования «Никольское» Архангельской области является д. Шипуновская. Сельское поселение расположено на левом берегу р. Ваги – притоке р.  Северная Двина.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск, находится в 143 км от д. Шипуновская.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск», а также дороги местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов поселения с районным и областным центром, а также другими районами Архангельской области. Расстояние до г. Архангельска  368 км.

В настоящее время поселение застроено преимущественно 1-2 этажными деревянными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, незначительная часть двухэтажными кирпичными домами. Жилищный фонд  МО «Никольское» составляет 53,0 тыс.кв. м, из них 2,6 тыс. кв. м – ветхое жильё.

Муниципальное образование «Никольское» входит в состав Шенкурского муниципального района, находится  в его центральной части и граничит с муниципальными образованиями «Шенкурское», «Шеговарское», «Усть-Паденьгское».

Основной вид деятельности предприятий на территории муниципального образования «Никольское» - заготовка и вывозка древесины, сельское хозяйство, торговая деятельность. Лесная промышленность выражена также и в переработке древесины на пиломатериалы.

Основные лесозаготовительные предприятия: ООО «Шенкурск лес», ООО «Шенкурский док». ООО «Шенкурский док» занимается также производством древесного угля.

Численность населения на 01.01.2015 г. – 1214 чел.

Площадь территории МО «Никольское» составляет 1131,8 га (10 % от общей площади Шенкурского района).

Схема административных границ МО «Никольское» представлены на рисунке 1.

Рисунок 1

- 4.2. Климат

Муниципальное образование «Никольское», согласно климатическому районированию располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района - умеренно-континентальный. Зима продолжительная с устойчивыми отрицательными температурами воздуха и редкими оттепелями. Лето короткое влажное и относительно теплое. Весна и осень затяжные, осень дождливая. Конец зимы и начало весны характеризуются неустойчивой переменной погодой. Переход среднеустойчивой температуры через 0º наблюдается в первой декаде апреля.

Средние температуры января и июля равны соответственно -13ºС и +17,1º. Годовая амплитуда колебания температуры составляет до 30º. Абсолютные min  и max температуры составляют -50º и +35º.

Средняя продолжительность устойчивых морозов 126 дней, безморозный период – 108 дней.

Таблица 1.Средняя зимняя температура (ºС) воздуха с 1881 по 1960 г.

| Пункт наблюдений | январь | февраль | март | Абс. min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Шенкурск | -13 | -12,1 | -6,7 | -50 |

В течении года преобладают южные и юго-восточные ветры, составляющие 44 % от суммы ветров всех направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Летом увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров. Усиление ветра отмечается зимой и весной. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с редки.

Территория избыточно увлажнена. В среднем годовая сумма осадков составляет 515 мм, из них в зимний период выпадает до 160 мм. Высота снежного покрова в открытых местах достигает 40-45 см, в защищенных – около 1 м. Устойчивый снежный покров держится от 150 до 170 дней, он устанавливается в ноябре и разрушается в апреле.

Глубина максимального промерзания почвы составляет 1,6-1,8 м.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II-В. Расчетная температура для проектирования систем отопления составляет -34º С, продолжительность отопительного периода - 237 дней.

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС по СНиП 23-0199 «Строительная климатология»

| ПЕРИОД | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,°C | -14,6 | -12,6 | -6,4 | 1,6 | 8,6 | 14,4 | 17,2 | 14,4 | 8,3 | 1,4 | -5,3 | -11,2 | 1,4 |

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

Карта климатических поясов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

- 4.3 Население

Численность населения муниципального образования «Никольское» на 01.01.2015 г. составляет 1214 человека.

Динамика изменения численности населения МО «Никольское» за период 2009-2015 гг. представлена в таблице 3 и на диаграмме 1. Общая численность населения Шенкурского муниципального образования за период времени с 2009 по 2015 гг. снизилась на 674 человека или на 11,7%

Таблица 3.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 1141 | 1132 | 1122 | 1260 | 1236 | 1214 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % | - 0,8 | -0,8 | -0,9 | +12,3 | -1,9 | - 1,8 |

Диаграмма 1.

- 4.4 Анализ экономической ситуации

Совокупные доходы муниципального бюджета МО «Никольское» в 2015 году составили 19,5 млн. руб., общий объем расходов 20, 7 млн. рублей, дефицит бюджета составил 0,2 млн. рублей.

Основу экономического потенциала муниципального образования «Никольское» составляют следующие предприятия и учреждения:

Образование

Сеть учреждений образования МО «Никольское» представлена МБОУ «Боровская общеобразовательная школа».

Здравоохранение

В поселении функционирует Боровской ФАП – филиал ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н.Приорова».

Учреждения культуры

Характеристика сети учреждений культуры МО «Никольское» представлена следующими культурно-досуговыми центрами: Дом культуры в д. Шипуновская, сельские клубы в д. Петровская, с. Спасское, д. Рыбогорская, д. Никольский Погост. Основными направлениями деятельности являются: развитие народного творчества, организация досуга детей, подростков и людей пожилого возраста, развитие физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт

Перечень учреждений и объектов для занятий физической культурой и спортом включают в себя: спортивные залы МБОУ «Боровская ОШ».

Промышленность

Промышленность поселения представлена предприятиями лесной, деревообрабатывающей промышленности.

Основные лесозаготовительные предприятия: ООО «Шенкурск лес», ООО «Шенкурский док». ООО «Шенкурский док» занимается также производством древесного угля.

Малое и среднее предпринимательство

Большое количество предприятий малого бизнеса сосредоточено в сфере сельского хозяйства и розничной торговли.

Основные сельско-хозяйственные проедприятия: КФХ Ануфриева Б.А., КФХ Ельфимовского М.К., КФХ Осипова А.Г., ИП Доронина Л.А., ИП Васильев А.В.

Основные предприятия торговли: ИП Красильникова Н.Д, ИП Семушина Т.В., ИП Лаврентьева Е.А., филиал ПО «Шенкурское», ИП Осипова С.Н, ООО «Метелица», ИП Федотова Г.Н., ИП Пластинина А.А.

Стоит отметить, что здоровая конкуренция между индивидуальными предпринимателями частично сдерживает рост цен на товары.

Сфера туризма

В настоящее время туризм в поселении носит эпизодический характер.

Зоны кратковременного отдыха и учреждения отдыха на территории МО «Никольское» отсутствуют. Зоны кратковременного отдыха сформировались в ряде населённых пунктов поселения.

В целом же туристическая инфраструктура в поселении не в полной мере соответствует задачам активизации и развития туризма.

- Жилищный фонд

Жилищный фонд МО «Никольское» на 01.01.2015 года составил 53,0 тыс.м2. При численности населения 1214 чел., жилищная обеспеченность составляет 43 м2 общей площади на 1 человека.

Жилая застройка в среднем по поселению представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами, одно- и двух-этажными жилыми домами с приусадебными участками.

В последние годы преобладает строительство индивидуальных жилых домов населением. Распределение жилого фонда МО «Никольское» приведено в таблице 4.

Таблица 4. Многоэтажный жилищный фонд МО «Никольское»

| Год ввода дома эксплуатацию | Площадь | Количество индивидуальных жилых домов | Количество многоквартирных жилых домов | Процент от общего количества жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1920 г. | 18,2 | 423 | 7 | 38 |
| 1921-1945 | 6,6 | 158 | 2 | 14 |
| 1946-1970 | 11,7 | 214 | 18 | 20 |
| 1971-1995 | 11,8 | 161 | 34 | 17 |
| после 1995 г. | 4,6 | 124 | 0 | 11 |

По данным таблицы можно сделать анализ по состоянию жилищного фонда. Более 65% жилищного фонда нуждается в ремонте, так как построены более полувека назад.

Обеспеченность жильём: на 01.01.2015 года на учете нуждающихся в жилых помещениях по муниципальному образованию «Никольское»  состоит 22 семьи (35 человек). Период ожидания жилья составляет 18 лет. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье, составляет 2,9 %.

Улично-дорожная сеть

Современная сеть улиц и дорог поселения сложилась исторически и представляет ярко выраженную структуру, сочетающую элементы линейной и радиальной планировки, состоящую из магистральных улиц и дорог, а также жилых улиц и промышленных дорог.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 46,7 км, в том числе с твёрдым покрытием – 0 км.

Генеральный план муниципального образования «Никольское» разработан в 2016 году на срок до 2035 года.

Программа разработана на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Никольское», программа социально-экономического развития поселения не разрабатывалась.

На момент разработки программы на территории Шенкурского муниципального района и МО «Никольское» действуют следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-2016годы)» Постановление от «12» сентября 2013 г. № 648 - па |
| 2 | «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014 - 2016 годы» Постановление от «09» октября 2013 года № 720 - па |
| 3 | Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2014 - 2016 годы» Постановление от «28» октября 2013 года № 767 - па |
| 4 | Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» Постановление от « 28 » октября 2013 года № 768 - па |
| 5 | «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 - 2017 годы» Постановление от«02» октября 2013 года № 702 - па 24(33) 11 ноября 2013 |
| 6 | Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014 - 2018 годы» Постановление от «16» октября 2013 года № 736 - па |
| 7 | Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2017 годы» Постановление от «21» октября 2013 года № 742 - па |
| 8 | Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014 - 2017 годы» Постановление от «04» февраля 2014 года № 75 - па |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и пожаробезопасности в муниципальных учреждениях МО «Никольское» Шенкурского района Архангельской области» на 2011-2020 годы» Постановление администрации МО «Никольское» от 21.06.2011 № 39 |

- Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий

5.1. Прогноз численности и состава населения

Демографический прогноз формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи в МО.

За последнее десятилетие в сельском поселении наметилась выраженная тенденция к сокращению численности населения. Сокращение происходит как за счет естественной убыли, так и за счет механического оттока.

Возрастной состав населения поселения характеризуется пониженной долей населения моложе трудоспособного возраста- 16,6 % и достаточно высокой долей населения трудоспособного возраста- 57,4 % . Данные приводятся в соответствии с Всероссийской переписью населения 2010 года.

Таблица 5. Возрастной состав населения, на 01.01.2010 г.

| Возрастные группы | Всего |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 211 |
| Трудоспособный возраст | 732 |
| Старше трудоспособного | 331 |
| Всего численность населения | 1274 |

Динамика численности населения

Таблица 6. Основные демографические показатели (на конец года)

| Показатели | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1274 | 1122 |
| Рождаемость, всего на тыс. чел | 12 9,4 | 15 13,4 |
| Смертность, всего на тыс. чел. | 24 18,8 | 18 16,0 |
| Естественный прирост, всего на тыс. чел. | -12 -9,4 | -3 -2,7 |
| Миграция, чел. прибыло выбыло | 34 21 | 55 52 |
| Миграционный прирост, всего на тыс. чел. | 13 9,4 | -3 -2,7 |

Численность постоянного населения муниципального образования «Никольское»  на 01.01.2015 года составила 1214 человека.

В генеральном плане муниципального образования прогноз численности населения  был сделан до 2035 года (см. таблицу 7).

Таблица 7. Прогноз движения населения по проектным этапам (на начало года)

| Наименование показателей | 2012 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Рождаемость, о/оо | 13 | 13 |
| Смертность, о/оо | 16 | 10 |
| Миграционный баланс, о/оо | 2 | -3 |
| Доля населения, % - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 211 732 331 | 220 770 270 |
| Численность населения, тыс. чел. | 1122 | 1260 |

Принимаемый в генеральном плане прогноз численности населения можно охарактеризовать как «инерционный». Несмотря на предполагаемое выравнивание коэффициента естественного движения, неизбежно общее сокращение численности населения городского поселения, которое к расчетному сроку составит 1260 человек.

В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы.

Прогноз численности предполагает, что численность населения района будет по-прежнему ежегодно уменьшаться, поскольку миграционная и естественная убыль населения в прогнозируемом периоде все еще будут оказывать отрицательное влияние. Возрастная структура населения, 26 % пенсионеры, становится основным сдерживающим фактором, влияющим на дальнейший рост рождаемости.

В результате этого потери населения будут сокращаться, но миграционная убыль населения в прогнозном периоде все ещё будет сказываться на сокращении численности населения. Прогноз численности постоянного населения на 2016-2018 годы предполагает, что численность населения будет ежегодно уменьшаться на 1-3%.

Анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод, что в ближайшие годы будет продолжаться процесс естественной убыли населения. Возможные позитивные сдвиги во многом будут зависеть от складывающихся социально-экономических условий, показателей уровня и качества жизни, как в поселении, так и в целом по району.

Если показатели естественного движения населения будут иметь тенденцию к росту, то механический отток населения усилится. В связи с этим, определены следующие стратегические задачи администрации муниципального образования  «Никольское» и иных властных структур:

- стимулирование рождаемости;

- снижение смертности, прежде всего среди населения моложе трудоспособного возраста и в трудоспособном возрасте.

5.2. Прогноз развития застройки в расчете территориального деления

Жилищное строительство является одной из основных характеристик развития территории.

Жилищный фонд МО «Никольское» на 01.01.2015 года составил 53,0 тыс.м2. При численности населения 1214 чел., жилищная обеспеченность составляет 43 м2 общей площади на 1 человека.

Жилая застройка в среднем по поселению представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами, одно- и двух-этажными жилыми домами с приусадебными участками.

В последние годы преобладает строительство индивидуальных жилых домов населением.

Характеристика существующих объектов жилого фонда на территории муниципального образования «Никольское» представлена в таблице 8.

Таблица 8. Распределение жилищного фонда по формам собственности, тыс.кв.м

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ВСЕГО, ТЫС. М2 | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально- определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 53,0 | 44,8 | 8,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| в частной собственности | 48,0 | 43,2 | 4,8 |
| граждан | 47,5 | 42,7 | 4,8 |
| юридических лиц |  |  |  |
| государственной | 0,8 |  | 0,8 |
| муниципальной | 4,2 | 1,6 | 2,6 |

Таблица 9. Распределение жилищного фонда по типу строения

| № п/п | Показатели | Общая площадь, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов, единиц | Число много-квартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По материалу стен: |  |  |  |
|  | - каменные, кирпичные | 0,8 | - | 1 |
|  | - панельные | - | - | - |
|  | - смешанные | - | - | - |
|  | - блочные | - | - | - |
|  | - деревянные | 52,1 | 1079 | 60 |
|  | - прочие | 0,1 | 1 | - |
| 2. | По годам возведения: |  |  |  |
|  | до 1920 г. | 18,2 | 423 | 7 |
|  | 1921-1945 | 6,6 | 158 | 2 |
|  | 1946-1970 | 11,7 | 214 | 18 |
|  | 1971-1995 | 11,8 | 161 | 34 |
|  | после 1995 г. | 4,6 | 124 | - |
| 3. | По проценту износа: |  |  |  |
|  | от 0 до 30 % | 10,9 | 264 | 11 |
|  | от 31 до 65 % | 39,5 | 786 | 36 |
|  | от 66 до 70 % | 1,5 | 14 | 14 |
|  | Свыше 70 % | 1,1 | 16 | - |

Таблица 10. Уровень благоустройства жилого фонда МО «Никольское»

| № п/п | Уровень обеспеченности | тыс. м2 | % от всего жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводом | 0,1 | 0,2 |
| 2 | в т.ч. централизованным | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Водоотведением (канализацией) | 0 | 0 |
| 4 | в т.ч. централизованным | 0 | 0 |
| 5 | Отоплением | 1,0 | 2,0 |
| 6 | в т.ч. централизованным | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Горячим водоснабжением | 0 | 0 |
| 8 | в т.ч. централизованным | 0 | 0 |
| 9 | Ваннами (душем) | 0 | 0 |
| 10 | Газом (сетевым сжиженным) | 0 | 0 |
| 11 | Напольными электрическими плитами | 0 | 0 |

Ветхий и аварийный жилой фонд в городском поселении составляет 2,6 тыс.м2 или около 4,9% от всего жилого фонда. Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда представлены в таблице 11.

Таблица 11. Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный | Всего |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 2,6 | 0 | 2,6 |
| из нее: - в многоквартирных жилых домах | 0 | 0 | 0 |
| - в индивидуальных жилых домах | 2,6 | 0 | 2,6 |
| Число индивидуальных жилых домов, ед. | 30 | 0 | 30 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 0 | 0 | 0 |

Среднегодовой объём нового жилищного строительства за последние годы, по данным годовых отчётов отдела архитектуры и строительства администрации МО «Шенкурский муниципальный район», составляет порядка 0,3 тыс.м2 общей площади.

В соответствии с разработанным генеральным планом проектная жилая зона включает в себя преимущественно сохраняемую существующую и проектную застройку. Новое жилищное строительство намечается на свободных территориях. Кроме того, малоэтажная капитальная застройка предлагается к размещению в реконструируемых кварталах двухэтажной деревянной застройки, вместо ветхих и аварийных зданий.

В соответствии с проектной жилищной обеспеченностью и прогнозной численностью населения потребность в новом строительстве составит порядка 2,0 тыс. м2. Территории, потребные под новое жилищное строительство с учетом территорий общего пользования, составят около 1,6 Га. Жилищный фонд на конец расчетного срока прогнозируется в размере 53,0 тыс. м2.

Таблица 12. Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения городского поселения на конец периода | человек | 1260 |  |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площ. на 1 чел. | 43 |  |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | м² общ. площ. | 53 000 |  |
| 4 | Существующий жилищный фонд на начало периода | - “ - | 53 000 |  |
| 5 | Убыль жилищного фонда, в том числе: | м² | 2 000 |  |
|  | - многоквартирного деревянного | - “ - | 0 |  |
|  | - индивидуального | - “ - | 2 000 |  |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - “ - | 51 000 |  |
| 7 | Объем нового жилищного строительства (округленно) – всего: | м² общ.пл./% | 2 000 |  |
|  | из них реконструкция взамен ветхого и аварийного жилья 2-х этажной многоквартирной деревянной застройки |  | 0 |  |
|  | реконструкция ИЖС (взамен ветхого жилья строительство ИЖС большей площадью) |  | 2 000 |  |
|  | всего на вновь застраиваемых территориях |  | 2 000 | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальное |  | 2 000 | 100 |
|  | 2-4 этажное капитальное многоквартирное |  | 0 | 0 |
| 8 | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. площади в год | 105 |  |
| 9 | Плотность застройки: | кв.м/га |  |  |
|  | индивидуальная |  | 800 |  |
|  | 2-4 этажная капитальная многоквартирная |  | 0 |  |
| 10 | Территория для размещения нового строительства всего (округленно): | га | 1,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальное |  | 1,6 |  |
|  | 2-4 этажное капитальное многоквартирное |  | 0 |  |

Соотношение объема нового жилищного строительства на всех территориях (свободных и реконструируемых) многоквартирной и индивидуальной застройки составляет в процентном соотношении  100%- индивидуальное жилищное строительство, 0%- многоквартирное капитальное строительство.

Структура жилищного фонда на расчетный срок представлена в таблице 13.

Таблица 13. Распределение жилищного фонда, тыс. м2/%

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | На конец расчетного срока (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 / % | 53,0 / 100 | 53,0 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная застройка | тыс. м2 / % | 44,6 / 84 | 44,6 / 84 |
| 3 | 1-2 этажная деревянная многоквартирная застройка | тыс. м2 / % | 7,8 / 15 | 7,8 / 15 |
| 4 | 2-4 этажная капитальная многоквартирная застройка | тыс. м2 / % | 0,8 / 1 | 0,8 / 1 |

5.3. Прогноз развития промышленности

Для экономики МО «Никольское» крайне необходимо развитие производственных предприятий.

Наличие свободных земельных участков, а также значительные лесосырьевые ресурсы должны привлечь капитал инвесторов для реализации возможных проектов. Реализация же проектов инвесторов, в свою очередь, даст новые рабочие места местному населению, а также дополнительные поступления в местный бюджет в виде сбора налогов.

В соответствии с Генеральным планом МО «Никольское» планируется увеличение площади зон общественно-деловой, производственной, промышленной и коммунально-складской зон.

Промышленность

К предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности МО «Никольское» относятся многочисленные пилорамы, расположенные на территориипоселения. Эти предприятия занимаются вывозкой леса и производством пиломатериалов. Среди крупных предприятий можно выделить: ООО «Шенкурск лес», ООО «Шенкурский док».

Ведущим предприятием жилищно-коммунального хозяйства МО «Никольское» является ООО «Управляющая компания «Весна».

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Весна» является коммерческой организацией, созданной для осуществления производственной деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению, социальной сфере, прочим потребителям и получение прибыли. Основными целями в деятельности предприятия являются:

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы, жилищного фонда и прочим потребителям на территории муниципального образования «Никольское»;

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию промышленного комплекса:

- сохранение и развитие экономического потенциала МО на основе функционирующих ЛПХ, содействие развитию крестьянского хозяйства;

- сохранения и развитие с учетом строительства, реконструкции и ремонта автодорог на территории МО экономического потенциала;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, сфер деятельности.

Лесопромышленный комплекс

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающего производства:

- организация производства деревянных конструкций, сборных домов, цилиндрованных брусьев и т.д. организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями района;

- производство деревянных клееных конструкций и столярных изделий.

Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике муниципалитета. Данный сегмент предприятий во многом определяет состояние и темпы развития экономики поселения, ее устойчивость к кризисным явлениям, влияет на уровень занятости и экономической активности населения.

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства поселения свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается наиболее привлекательной для развития малого и среднего бизнеса.

Большое количество предприятий малого бизнеса сосредоточены в сфере сельского хозяйства и розничной торговли.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса:

- формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства;

- организация предприятий народных художественных промыслов.

Сфера туризма

На территории поселения есть значительный потенциал для привлечения туристов и развития туристического сектора. На территории расположены уникальные культурные и исторические объекты. Особенные природные условия обладают высокой привлекательностью для развития современных, набирающих популярность видов туризма, таких как охота и рыбалка. Своеобразие природных условий и богатство культурно-историческими памятниками создают необходимые условия для путешествий и экскурсий.

В целом же туристическая инфраструктура в поселении не в полной мере соответствует задачам активизации и развития туризма. Дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в сфере въездного туризма, а также недостаточное использование имеющегося культурного,  исторического и   природного  наследия  являются

факторами, сдерживающими его развитие. Необходимы серьёзные усилия для развития туристической отрасли и выхода её на межрегиональный, для чего требуется развитие сервисной и организационной базы, транспортной инфраструктуры, формирование современной маркетинговой стратегии.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию сферы туризма:

- создание центров народного быта;

- организация рекреационных зон;

- развитие агротуризма;

- создание туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы);

- развитие придорожной инфраструктуры (в т.ч. объектов общественного питания,  мотелей)  вдоль  и на пересечении основных транспортных магистралей.

- развитие информационных ресурсов способствующих продвижению МО «Никольское»  на туристическом рынке (культурно-познавательный туризм);

- поэтапное развитие туристического сервиса.

5.4. Прогноз изменения доходов населения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, Шенкурский район относится к лесопромышленным районам Архангельской области. Для данного типа районов определены основные приоритеты развития: лесопромышленный комплекс, промышленность строительных материалов и малое предпринимательство.

В соответствии со статистическими данными среднедушевые доходы населения растут. Среднемесячная заработная плата в 2014 году составила 22180,5 рублей, что на 11% больше, чем в 2013 году. Рост в 2013 году средней заработной платы составил на 15 % по сравнению с 2012 годом. В 2015 году планируется рост на 5,1% к уровню 2014 года.

Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и структурных подразделений в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 7,86 % и составил 733,34 млн. руб.

В целом за 2015 год, по оценке, фонд заработной платы составит 745,38 млн. рублей с ростом к уровню 2014 года на 1,64%.

При расчёте прогноза по фонду заработной платы на 2016 год заложен рост среднемесячной заработной платы на 5,1 %. При этом фонд заработной платы по сравнению с оценкой на 2015 год возрастёт на 1,38% и составит 755,67 млн. рублей.

В 2017 году фонд начисленной заработной платы по прогнозу составит 784,55 млн. рублей с ростом на 3,82% к предыдущему году. В 2018 году фонд заработной платы по прогнозу составит 814,76 млн. рублей с ростом на 3,857% к 2017 году.

Величина прожиточного минимума в 2011 г. составила 5 684 руб., что на 417 руб. выше, чем в 2010 г., и на 928 руб. выше, чем в 2009 г., в 2012 г. - 6018 руб. В период с 2009 по 2011 год уровень прожиточного минимума вырос почти на 20%.

Темпы роста реальных денежных доходов населения снижаются. В среднем по Северо-Западному федеральному округу снижение реальных денежных доходов вследствие мирового кризиса составило по итогам 2008 г. всего 1%; в 2009 г. доходы начали расти: 2009 г. - 4%, 2010 г. - 6%.

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ) в отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

5.5. Занятость населения.

Общая численность населения МО «Никольское» по статистическим данным на 01.01.2015 составляет 1214 человек. В настоящее время большинство жителей поселения заняты в административной, социальной – культурной, сельскохозяйственных сферах.

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

Продолжающаяся уже около десяти лет убыль населения в трудоспособных возрастах все сильнее будет оказывать негативное влияние на динамику численности экономически активного населения. В целях ее поддержания предполагается умеренный рост экономической активности молодежи (за счет совершенствования системы профессионального образования) и людей около пенсионного возраста (за счет роста продолжительности жизни, повышения ее качества и сохранения активности).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2014 году по Шенкурскому району составил 2,2 %, численность безработных зарегистрированных в службе занятости в 2014 году составила 170 человек, что на 28 человек больше, чем в 2013 году, на 2 человека больше, чем в 2012г .

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2014 года 4,5 человека и осталась на уровне 2013 года.

В 2015 году продолжился рост безработицы и сокращение занятости, связанные с ухудшением экономической ситуации. Однако масштабы высвобождения работников планируются незначительные. Уровень безработицы может вырасти до 2,5 % (по предыдущему прогнозу -1,85%) экономически активного населения .

На среднесрочную перспективу формирование структуры занятости в городском поселении будет происходить в следующих направлениях:

- Развитие промышленных предприятий, открытие новых производств будет определять экономическое развитие поселения, предлагая рабочие места значительной доле трудоспособного населения.

- Ожидается снижение доли лиц в трудоспособном возрасте, что приведет к снижению численности экономически активного населения.

- Практически неизбежно будет происходить рост численности занятых в малом предпринимательстве и в сфере услуг.

6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Анализируя современную планировочную организацию МО «Никольское», можно сделать следующие выводы:

-  сложившаяся функциональная структура достаточно упорядочена, не требуют кардинальной реорганизации территории жилых, производственных и коммунально-складских территорий. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие исторически сложившейся планировочной структуры поселения (регулярно-веерная планировка), формирование новых элементов планировочного каркаса и функциональных зон;

- требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения, как по составу, так и по техническому состоянию;

- необходимо повышение качества технического состояния жилья (ликвидация ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства жилфонда;

-  требуется улучшение транспортных связей.

В целом, в связи с несовершенством статистического наблюдения, отсутствием данных по некоторым позициям, невозможно составить достоверный и объективный социально-экономический анализ жизнедеятельности поселения. Состояние инфраструктуры жизнеобеспечения поселения, уровень инженерного обустройства жилого сектора находится на низком уровне. С каждым годом количество жилых домов увеличивается. Во большинстве индивидуальных жилых домах печное отопление. В связи с этим, уровень и условия жизни населения значительно отличаются не только от уровня жизни городов.

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения в МО необходимо предусмотреть реконструкцию систем теплоснабжения, водоснабжения и обращения твердых бытовых отходов там, где данные системы находятся в критическом состоянии.

С целью энергосбережения в Шенкурском районе принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Шенкурский муниципальный район на 2014-2020 годы», утверждённая  постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2013 № 768-па.

Основной целью формирования данной муниципальной целевой программы является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В период действия Программы в МО совершенствуется технология и структура выработки тепловой энергии, принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных организациях и коммунально-бытовом секторе.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Совместная реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

6.1. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

На территории поселения расположены подземные и поверхностные тепловые сети. Многоэтажные дома, промышленные предприятия и иные учреждения, расположенные в непосредственной близости от котельной, снабжаются теплом.

При перспективном развитии планируется строительство домов в основном усадебного типа. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от печного отопления и индивидуальных источников теплоснабжения.

На территории поселения расположена жилая застройка: многоэтажная (2 этажа) и малоэтажная индивидуальная (1-2 этажа).

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2015 и 2035 годах приведены в таблице 14.

Таблица 14.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | 2015 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1683,83 | 1683,83 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 38,73 | 38,73 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1645,1 | 1645,1 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 332 | 332 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 1313,1 | 1313,1 |
| - население | Гкал | 228,5 | 228,5 |
| - бюджет | Гкал | 982,9 | 982,9 |
| - прочие потребители | Гкал | 26,5 | 26,5 |

В настоящие время на территории МО «Никольское» имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная в д. Шипуновская. Так как в предыдущие годы уже произведено увеличение мощности котельной в перспективе не планируется перевооружение котельной. Строительство новых источников тепла в рассматриваемый период так же не планируется. При перспективном спросе на тепловую энергию, строительстве и подключении к объектам теплоснабжения новых промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения, жилых домов и общественных зданий существующего резерва мощности источников вполне достаточно для покрытия спроса.

Таблица 15. Существующие резервы тепловой мощности котельных.

| Котельная | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, (с учетом потерь в тепловых сетях) Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Шипуновская | 1,6 | 0,776 | 0,724 |

Мощности существующей котельной достаточно для подключения перспективных потребителей. На территории поселения расположена жилая застройка: многоэтажная (2 этажа) и малоэтажная индивидуальная (1-2 этажа). При перспективном развитии поселения планируется строительство домов в основном усадебного типа. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от печного отопления и индивидуальных источников теплоснабжения.

6.2. Перспективные показатели спроса на водоснабжение

В поселении действует коммунальный водопровод, обеспечивающий водой жителей индивидуальных домов, котельную д. Шипуновская, поставляющий холодную воду к водопроводным колонкам, водозабор с которых производит большая часть населения д. Шипуновская. Остальные жители поселения пользуются личными и общественными колодцами.

Таблица 16. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Еденица измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 10,95 |
| 2 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 10,95 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. куб. м | 5,44 |
| 6.1 | То же в % к объему воды, отпущенной в водопроводную сеть | % | 49,7 |
| 7 | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе | тыс. куб. м | 5,51 |
| 7.1 | объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | тыс. куб. м | 0 |
| 7.2 | объем реализованной воды, в том числе: | тыс. куб. м | 5,51 |
| 7.2.1 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0 |
| 7.2.2 | - населению | тыс. куб. м | 4,67 |
| 7.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,84 |

Основным потребителем холодной воды в МО «Никольское» является население, что составляет 85 % от общего объёма водопотребления.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2.

Таблица 17. Нормы воды на нужды населения в зависимости от степени благоустройства жилого фонда

| Объекты водопотребления |  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 жит. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточно | сутки макс. потр. |
| А | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением | 280 | 336 |
| Б. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 192 |
| В. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 150 |
| Г. | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 60 |

Таблица 18. Уровень благоустройства жилого сектора сетями водоснабжения

|  | Современное состо-яние, чел. (оценка) |  |  |  | Расчетный срок, человек (прогноз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | А | Б | В | Г |
| МО «Никольское» | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| Всего | 1214 |  |  |  | 1260 |  |  |  |

Таблица 19. Прогноз объемов водоснабжения жителей поселения

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потребления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |  |
|  | Расч. срок |  | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 607 | 50 | 16,2 | 21 |
| Предприятия местного значения |  |  | 2,2 | 3 |
| ИТОГО | 607 |  | 18,4 | 24 |

Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (Таблица 20).

Таблица 20. Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма, л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На расчетный срок | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |

Прогнозный баланс водоснабжения МО «Никольское» был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 21.

Таблица 21. Прогнозное потребление воды

| Наименование водопотребителей | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  |  | 2029 |  |  |  |
|  | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. |
| Население | 486 | 4665 | 13 | 16,8 | 607 | 5830 | 16,2 | 21 |
| Котельная |  | 842 | 2,2 | 3 |  | 842 | 2,2 | 3 |

6.3. Перспективные показатели спроса на водоотведение

Расчетные  расходы  сточных  вод,  как  и  расходы  воды, таблица 21,  определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При  этом  нормы  водоотведения  от    населения   согласно  СП 32.13330.2012

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования «Никольское» централизованные канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. Отвод поверхностного дождевого стока не организован.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Строительство централизованной канализации в населенных пунктах муниципального образования «Никольское» в ближайшей перспективе не планируется.

6.4. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Общий объем реализации электрической энергии в 2015 году составил 0,35 млн.Квт/час (Таблица 22).

Таблица 22

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации электроэнергии | Млн. КВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| - населению | Млн. КВт | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| -бюджетным учреждениям | Млн. КВт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - прочим потребителям | Млн. КВт | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

Перспективный баланс потребления электрической энергии МО «Никольское» составить невозможно из-за отсутствия полных данных. При развитии промышленных предприятий в поселении в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования.

В таблице приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2035 г. (Таблица 23).

- Таблица 23. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| показатели | Ед. изм. | 2015 | 2021 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации электроэнергии | млн. КВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| - населению | млн. КВт | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| -бюджетным учреждениям | млн. КВт | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - прочим потребителям | млн. КВт | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

- 7. Характеристика существующего состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское»

7.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Институциональная структура

Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования «Никольское» осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделение «Вельские электрические сети» филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

Установленная мощность позволяет обеспечивать электрические нагрузки потребителей. К основным проблемам электроснабжения города относятся: физическое и моральное старение части оборудования ЭСО, износ части участков внутрирайонных распределительных электрических сетей, находящихся в эксплуатации более 20-30 лет.

Таблица 24. Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация, предоставляющая услугу | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Шенкурское отделение ОАО «Архэнергосбыт» | Прямые договора | Прямые договора |

Характеристика системы

Электроснабжение МО «Никольское» осуществляется от Архангельской энергосистемы. На территории поселения расположена распределительная электроподстанция ПС-207 «Борок 110/10», принадлежащая филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Вельские электрические сети»).

Собственные генерирующие источники электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

Распределение электроэнергии по территории поселения производится на напряжении 10 кВ по воздушным линиям на деревянных и железобетонных опорах к трансформаторным подстанциям (далее ТП), равномерно расположенным по территории МО «Никольское».

По данным ОАО «Архангельская сбытовая компания» ежегодное суммарное потребление электрической энергии по МО «Никольское» составляет 0,35 млн.кВт/час.

К промышленным предприятиям – крупным потребителям электрической энергии, расположенным на территории МО «Никольское» относятся: лесозаготовительные предприятия ООО «Шенкурск лес», ООО «Шенкурский док», сельско-хозяйственные проедприятия КФХ Ануфриева Б.А., КФХ Ельфимовского М.К., КФХ Осипова А.Г., ИП Доронина Л.А., ИП Васильев А.В.

В соответствии с официальными данными, проектные материалы по развитию системы электроснабжения поселения отсутствуют.

Таблица 25. Показатели текущего состояния в системе электроснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество электростанций | ед. | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Дизельные электростанции | ед. | 0 |
|  | Количество подстанций ПС | ед. | 1 |
|  | Количество распределительных пунктов РП | ед. | н/св. |
|  | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | н/св. |
|  | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | н/св. |
|  | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | ед. | н/св. |
|  | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА | н/св. |
|  | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) |  |  |
|  | Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением | % | 100 |

В целом по муниципальному образованию отмечается старение электрических сетей и основного энергетического оборудования подстанций.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Балансы мощности и ресурса

Сведения о потреблении электрической энергии предоставлены в таблице 26.

Таблица 26.

| МО | Отпущено в сеть, кВт ч |
| --- | --- |
|  |  | Товарный отпуск, тыс. кВт ч |  |  |  |  | Произв. нужды, кВт ч | Итого полезн. отпуск, кВт ч | Потери в сети, % |
|  |  | Население | Соцсфера | ЖКХ | Прочие потребители | итого |  |  |  |
| Никольское | 349,653 | 145,177 | 98,000 | 7,503 | 186,618 | 339,298 | 10,355 | 349,653 | 18,3 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Зоны действия источников ресурсов

Основным источником питания распределительной сети МО «Никольское», является  ПС-110/10 кВ.

Информация об объеме свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения не предоставлена.

Надежность работы системы

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

- отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

- значительный износ сетей электроснабжения.

Оперативно-диспетчерская служба электроснабжающей организации осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является:

- обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности;

- предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

За период с 2013 – 2015 гг. в системе электроснабжения зафиксированы кратковременные отключения подачи электроэнергии. Длительность самого продолжительного отключения составила 40 мин. В целом, можно сделать вывод, что электроснабжение потребителей Никольского СП осуществляется беспрерывно.

Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Архангельской области.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «МРСК Северо-Запад» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории образования ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании «Никольское» проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих сбытовой компании;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Действующие цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденные постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  26 декабря 2014 г. № 76-э/3, представлены в таблице 27.

Таблица 27.

| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |  | Тариф с учетом НДС (руб./кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
| 1. Население, проживающее в сельских населённых пунктах |  |  |
| Одноставочный тариф |  | 3,02 (с 01.07.2015) |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная / пиковая зона | 3,23 (с 01.07.2015) |
|  | Ночная зона | 0,8 (с 01.07.2015) |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,45 (с 01.07.2015) |
|  | Полупиковая зона | 3,02 (с 01.07.2015) |
|  | Ночная зона | 0,8 (с 01.07.2015) |

Технические и технологические проблемы в системе

- старение электрических сетей и основного энергетического оборудования подстанций.

- 7.2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

Институциональная структура

В целом теплоснабжение  МО «Никольское»- децентрализованное.

Локальная котельная и тепловые сети на территории МО «Никольское» имеются только в  д. Шипуновская, но и в этом населенном пункте большинство индивидуальных жилых домов и социальных объектов оборудованы отопительными печами.

В силу этого система теплоснабжения в муниципальном образовании включает в себя следующие объекты:

- локальная котельная и тепловые сети д. Шипуновская.

В качестве основного топлива на котельной используются дрова.

Способ присоединения потребителей к системе теплоснабжения – зависимый. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление сторонних потребителей (население, бюджетные и прочие организации).

Гарантирующим поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «УК «Весна».

Характеристика системы

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепловой энергии - котельная д. Шипуновская.

Проектная тепловая нагрузка централизованно отапливаемого жилищно - коммунального сектора и административных и бюджетных потребителей МО «Никольское» составит 1,6 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей МО «Никольское» на проектный период предусматривается от существующих котельных. В качестве топлива планируется использовать древесное топливо.

Характеристики источников тепловой энергии представлены в таблице 28.

Таблица 28.

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Год ввода в экспл-ю | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ час | КПД котла, % |  | Дата проведения последней наладки | Вид топлива | Топливо-подача ручн./мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |  |  |
| Котельная д. Шипуновская ул. Школьная д. 6А | КВм-0,93-2шт | 2006/ 2008 | 1,6 | 0,72 | 80 | н/д | 2011 | дрова | ручная |

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы котельной за 2015 и на период до 2035 гг. представлены в таблице, в которой указаны фактические показатели произведенной и отпущенной тепловой энергии, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Таблица 29.).

Таблица 29.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | 2015 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Шипуновская |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1683,83 | 1683,83 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 38,73 | 38,73 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1645,1 | 1645,1 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 332 | 332 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 1313,1 | 1313,1 |
| - население | Гкал | 228,5 | 228,5 |
| - бюджет | Гкал | 982,9 | 982,9 |
| - прочие потребители | Гкал | 26,5 | 26,5 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 346 | 346 |
| Расход топлива | тыс. м | 1,3 | 1,3 |

Текущие и перспективные объемы тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления будут иметь следующий вид (Таблица 30):

Таблица 30.

| ОБЪЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 2015 г. | 2021 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартальная д. Шипуновская |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал | 1683,83 | 1683,83 | 1683,83 |
| Теплоноситель, куб.м. | 841,91 | 841,91 | 841,91 |

На данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, и не прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, не имеется. При этом в перспективе может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного. Решение о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования должно приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 31.

Таблица 31.

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | напор, м | мощность, кВт | число об/ мин. | подача, м3/ч |
| Котельная д. Шипуновская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | насос | К 50-80-120; Н=32м | 1 | 32,0 | 7,5 | 3000 | 50 |

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть 95/70 ºС.

7.2.1. Характеристика состояния и проблем тепловых сетей, сооружений

Тепловые сети служат для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям.

Тепловые сети находятся в собственности муниципального образования «Никольское», эксплуатируется ООО «УК «Весна».

Система теплоснабжения двухтрубная. Схема сети теплоснабжения - тупиковая. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы. В качестве теплоносителя системы теплоснабжения используется вода.

Способ прокладки тепловых сетей:

- надземные на опорах в лотках;

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром от 50 до 80 мм, общей протяженностью 688 п.м.  с изолирующим минераловатным материалом и покрытием из рубероида. Срок эксплуатации от 4 до 37 лет. Износ сетей составляет 75%, требуется замена изношенных участков.

Основные данные по тепловым сетям системы теплоснабжения МО «Никольское» приведены в таблице 32.

Таблица 32.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Котельная Д. Шипуновская |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| Протяженность существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,688 |
| Средневзвешенный диаметр тепловой сети, мм | 65 |
| Процент износа сетей, % | 75 |
| Расчетные тепловые потери, % принятые в тарифе | 19,7 |

Структура протяженности тепловых сетей в зависимости от типа прокладки представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3.

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения представлены в таблице 33.

Таблица 33. Характеристики тепловых сетей от котельной д. Шипуновская  МО         «Никольское»

| ДИАМЕТР, ММ | ДЛИНА, М | СПОСОБ ПРОКЛАДКИ | МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ | ГОД ВВОДА В ЭКСПЛУАТЦИЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 97,5 | надземный | минвата, рубероид | 1978 |
| 80 | 590,5 | надземный | минвата, рубероид | 1978 |
| ИТОГО | 688,0 |  |  |  |

Структура протяженности тепловых сетей в зависимости от типа диаметра труб представлена на диаграмме 4.

Диаграмма 4.

На тепловых сетях проводятся испытания на плотность и прочность в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов. на которых используется

оборудование, работающее под избыточным давлением", «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 1 раз в год – после отопительного периода и проведения капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборами учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Зоны действия источников ресурсов

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения источников теплоснабжения МО «Никольское» приведен в таблице 34.

Таблица 34.

| Источник теплоснабжения | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, гкал/ч | П,Гкал/(чкм2) | Дт, ос | В, аб./км2 | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Шипуновкая | 0,72 | 0,325 | 50 | 75,56 | 0,66 |

Потребители теплоэнергии на территории МО «Никольское» расположены в радиусе эффективного теплоснабжения  источников теплоснабжения, переключение потребителей не планируется.

Теплоснабжение остальных объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения в МО «Никольское» осуществляется за счет автоном-

ных источников теплоснабжения.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Резервы и дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 35.

Таблица 35.

| Период | Установленная тепловая мощность | затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды |  | располагаемая тепловая мощность с учетом кпд котлов | нагрузка потребителей | тепловые потери в сетях | присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) | дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Шипуновская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1,6 |  | 0,022 | 1,5 | 0,72 | 0,056 | 0,776 | 0,724 |
| 2020 | 1,6 |  | 0,022 | 1,5 | 0,72 | 0,056 | 0,776 | 0,724 |
| 2030 | 1,6 |  | 0,022 | 1,5 | 0,72 | 0,056 | 0,776 | 0,724 |

Мощность существующих котельных МО «Никольское» обеспечивает потребность потребителей тепла до конца расчетного срока. Существующие источники тепловой энергии имеют резервы тепловой мощности в сумме 0,724 Гкал/час (Таблица 37). В перспективе возможно подключение новых потребителей к системам теплоснабжения.

Надежность работы системы

Существующая система теплоснабжения по надёжности должна отвечать требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [КГ];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии - РИТ = 0,97;

- тепловых сетей - РТС = 0,9;

- потребителя тепловой энергии - РПТ = 0,99;

- системы в целом - РСЦТ = 0,86;

- коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Отказов оборудования котельных МО « Никольское», приводящих к нарушению отпуска тепловой энергии от источников в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано. За период эксплуатации аварий и инцидентов на тепловых сетях МО «Никольское»,с периодом ликвидации выше нормативного не зафиксировано.

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения является износ тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 14.02.2015)  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Услуги по теплоснабжению потребителям МО «Никольское» предоставляются в соответствии с требованиями к качеству.

Воздействие на окружающую среду

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна поселения является котельная. Котельная в д. Шипуновская работают на твердом топливе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах. Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Динамика утвержденных агентством по тарифам и ценам Архангельской области тарифов на тепловую энергию, потребителям, получающим тепловую энергию, представлена на рисунке 5

Рисунок 5

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на территории муниципального образования «Никольское» представлены в таблице 36.

Таблица 36. Тарифы на тепловую энергию

| ДАТА | ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, (РУБ/ГКАЛ) | ТАРИФ ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, (РУБ/ГКАЛ) |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2011г. | 971,69 | 1805,0 |
| 01.01.2012г. | 971,69 | 1805,0 |
| 01.01.2013г. | 971.69 | 1805,0 |
| 01.01.2014г. | 971,69 | 1805,0 |
| 01.01.2015г. | 971,69 | 1805,0 |
| 01.01.2016г. | 971,69 | 3338,9 |

Примечание: тариф указан без учёта НДС

Из анализа таблицы 40 следует, что за период 2011-2014 годов не происходило роста экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию т.к. теплоснабжающая организация не обращалась в агентство по тарифам и ценам Архангельской области о его пересмотре. После смены эксплуатирующей котельную д. Шипуновская организации и пересмотра тарифа агентством по тарифам и ценам наблюдается резкое увеличение экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую котельными, является ежегодное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию оборудования, общей инфляции.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории муниципального образования «Никольское», можно выделить следующие составляющие:

- Тепловые потери в сетях, учтенные при регулировании тарифов составляют 19,7 %. Тепловые потери в 2,5 раза превышают нормативный показатель (нормативное значение составляет 8%).

- Отсутствие химводоподготовки на котельных МО «Никольское» уменьшает КПД котлов и срок их эксплуатации.

- Износ сетей - наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 100%. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

-  Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить фактическое значение выработки и отпуска тепловой энергии, эффективность работы котельного оборудования, значение фактических потерь тепловой энергии, потребление тепловой энергии потребителями. Установка приборов учета позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить эффективность работы котельных, тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Коммунальная инфраструктура газоснабжения.

Централизованное газоснабжение на территории муниципального образования отсутствует.

- 7.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры водоснабжения

Институциональная структура

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел, водопроводные сети и водоразборные колонки;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Система централизованного водоснабжения действуют только в д. Шипуновская.

На ряде предприятий МО «Никольское» существуют скважины, эксплуатирующие подземные воды. На территории поселения также расположены личные и общественные колодцы.

Характеристика системы водоснабжения

В  настоящее  время  основным  источником  хозяйственно-питьевого  и противопожарного  водоснабжения  муниципального  образования «Никольское» являются коммунальный водопровод и артезианские воды.

Водоснабжение населенного пункта организовано от:

-  централизованных  систем,  включающих  водозаборные  узлы  и водопроводные сети;

-  децентрализованных  источников –  одиночных  скважин  мелкого заложения,

индивидуальных колодцев.

Таблица 37. Данные по водозаборным узлам

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Производительность, мз/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2042 д. Шипуновская | д. Шипуновская | 1989 | 46 | 50 |

Измерение дебита и уровня воды не производится. Информация об уровнях воды в скважинах отсутствует. Допустимое понижение определяется величиной снижения напора в скважинах.

На скважине существуют две полосы зон санитарной охраны: зона строго режима и зона ограничений. Территория зоны строгого режима должна быть ограждена и обеспечена постоянным наблюдением. Зоны санитарной охраны первого пояса оборудованы частично. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В Никольском сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Система водоснабжения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой. Существующий водоотбор не превышает требуемого лимита.

Водонапорная башня д. Шипуновская представляет из себя капитальное строение, выполненное из металла. Резервуар также металлический. Каждый год проводится его чистка и санитарная обработка. Несмотря на значительный возраст данного сооружения, оно находится в удовлетворительном состоянии и полностью обеспечивает возложенные на него функции. Благодаря работе автоматики практически исключен необоснованный сброс воды, что делает систему водоснабжения в д. Шипуновской достаточно экономичной.  Установка ЧРП (частотно-регулируемого привода) в целом конечно даст положительный эффект и повысит экономичность работы, но незначительно. Поэтому экономическая обоснованность установки ЧРП на насосы в д. Шипуновской на данный момент отсутствует. Удельный расход электроэнергии на выработку 1м3 воды в Никольском сельском поселении равен 0,69 кВт˖ч.

Распределительные  сети  наружного  водопровода

Водопроводные сети состоят из трубопроводов диаметром 100 мм и материала труб (чугун), проложенных подземным способом с заглублением до 2 м и устройством водоразборных колонок. Водопровод не разделен на учетные участки, так как   диаметр и материал труб на всём протяжении трубопровода одинаковые. Общая протяженность водопроводных сетей Никольского сельского поселения  составляет 2,8 км. Износ существующих водопроводных сетей по Никольскому сельскому поселению составляет более 75%.

Таблица 38. Данные о водопроводных сетях

| № п/п | Место расположения | Собственник объекта | Дата постройки | Протяженность, м | Диаметр , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шипуновская | Администрация муниципального образования «Никольское» | 1978 | 2 800 | 100 |

Схематически наружные водопроводные сети системы водоснабжения г.Шенкурска представлены на рисунке 6.

Рисунок 6.

Износ водопроводных сетей, находящихся в собственности МО «Никольское» составляет 75% и непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды. В настоящее время  нуждается в замене 2,1 км. водопроводных сетей.

Балансы мощности и ресурса

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления холодной представлены в таблице 39.

Таблица 39

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 10,95 |
| 2 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 10,95 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. куб. м | 5,44 |
| 6.1 | То же в % к объему воды, отпущенной в водопроводную сеть | % | 59,7 |
| 7 | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе | тыс. куб. м | 5,51 |
| 7.1 | объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | тыс. куб. м | - |
| 7.2 | объем реализованной воды, в том числе: | тыс. куб. м | 5,51 |
| 7.2.1 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,84 |
| 7.2.2 | - населению | тыс. куб. м | 4,67 |
| 7.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля абонентов оснащенных приборами учета холодной воды составляет 0% от общего числа абонентов.

Зоны действия источников ресурсов

На территории МО «Никольское» расположен один источник централизованного водоснабжения в д. Шипуновская .

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования «Никольское» показал, что  существует необходимость в дальнейшем развитие централизованной системы водоснабжения, строительстве новых объектов водоснабжения в связи планируемым увеличением водопотребителей.

Надежность работы системы водоснабжения

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях водоснабжения.

Качество поставляемого ресурса

В настоящее время водоподготовка отсутствует. Лабораторные исследования качества воды не проводились. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Воздействие на окружающую среду

Объекты централизованных систем водоснабжения, осуществляющие сброс (утилизацию) промывных вод, на территории муниципального образования отсутствуют.

Действующие тарифы и нормативы на услуги водоснабжения

Действующие тарифы и нормативы на услуги по водоснабжению представлены в таблице 40.

Таблица 40

| Реквизиты нормативного акта | Норматив, куб.м. на человека в месяц |
| --- | --- |
|  | Население с 01.01.2014 года |
| Постановление министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области | 0,8 |

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования «Никольское» показал, что  существует необходимость в дальнейшем развитие централизованной системы водоснабжения, строительстве новых объектов водоснабжения в связи планируемым увеличением водопотребителей.

Проектные решения водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Никольское» базируются на основе существующей сложившейся системы водоснабжения.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Эксплуатация старых изношенных труб периодически приводит к аварийным ситуациям. Участились случаи разрушения чугунных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах частично вышла из строя и не позволяет своевременно произвести локализацию повреждений.

3. Отсутствие дополнительных источников водоснабжения и ограниченность магистральных водоводов на территории Никольского сельского поселения не дает возможности подключения объектов при развитии поселения в будущем.

Для Никольского сельского поселения необходимо:

-сохранение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении её качества;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- повышение качества питьевой воды за счет водоподготовки.

- 7.4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры водоотведения

Характеристика системы водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования «Никольское» централизованные канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. Отвод поверхностного дождевого стока не организован.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Строительство централизованной канализации в населенных пунктах муниципального образования «Никольское» в ближайшей перспективе не планируется.

Зоны действия источников ресурсов

На территории МО «Никольское» источники централизованного водоотведения отсутствуют.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Централизованная  система водоотведения отсутствует. В связи с тем, что строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе отсутствует, объемы водоотведения существенных изменений не претерпят.

Воздействие на окружающую среду

Сброс неочищенных  сточных вод в водоемы, использование населением выгребных ям, которые в большинстве случаев не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что часть сточных вод дренируя попадает в водоемы и почву, в результате, ухудшается экологическая обстановка в муниципальном образовании, а также повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод.

Технические и технологические проблемы в системе

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок производится системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- обеспечение населенных пунктов без централизованного водоотведения автономными системами очистки заводского изготовления;

- - переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

- 7.5. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры утилизации твердых бытовых отходов.

Институциональная структура

Комплекс услуг по утилизации ТБО в муниципальном образовании «Никольское» оказывается в основном силами администрации муниципального образования.

Характеристика системы утилизации ТБО

На территории поселения расположено три свалки ТБО:

- 5 км. от д. Шипуновская, карьер Литвиново;

- 1 км. от д. Петровская;

- около д. Рыбогорская.

Приемка токсичных отходов от предприятий и организаций города и района не осуществляется. Предприятиям, организациям и населению района рекомендовано вывозить ртутьсодержащие отходы самостоятельно.

Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов указанных выше свалках на оформлены. Сбор ТБО осуществляется от площадок специализированным и не специализированным  автотранспортом, после чего вывозится на свалку, где производится его уплотнение бульдозером и захоронение. Сортировка отходов не производится.

На территории муниципального образования «Никольское» вторичная переработка отходов не производится, предприятия по переработке пластиковой тары, бумаги и других видов отходов отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

В 2014 г. на территории городской свалки утилизировано (захоронено) 1100 м3 твердых бытовых отходов.

Зоны действия системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

В зону действия свалок входят близлежащие к д. Шипуновская, д. Петровская, д. Рыбогорская населённые пункты. Услугой по централизованному сбору ТБО обеспечено 30% населения и прочих потребителей.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Проектная вместимость санкционированной свалки ТБО составляет 10 тыс. м3. В связи с тем, что сведения об объеме отходов накопленных за весь период эксплуатации на 01.01. 2016 г.  - не предоставлены, оценить резерв мощности не представляется возможным.

Надежность работы системы утилизации (захоронения) ТБО

Основная масса отходов, образующихся на территории муниципального образования «Никольское», вывозится на свалки.

Сортировка мусора или селективный сбор отходов в муниципальном образовании не ведется.

Учитывая то, что ежегодно вводятся в эксплуатацию новые объекты индивидуального жилищного фонда, возрастает и объем строительных отходов, требующих утилизации.

Таким образом, основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и строительным мусором на территории поселения являются:

- рост числа несанкционированных свалок на территории муниципального образования;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- отсутствие организации раздельного сбора отходов.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий муниципального образования «Никольское» - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно - эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Негативное воздействие на состояние окружающей среды оказывают жители поселения, создающие несанкционированные свалки бытовых отходов в непосредственной близости от мест своего проживания.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются СЗЗ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время основными источниками выбросов в атмосферу в поселении является жилищно-коммунальный сектор, предприятия и автотранспорт. Топливом для котельных города являютсядрова. В связи с использованием этих видов топлива и при отсутствии на источниках выбросов очистных сооружений в атмосферу выбрасывается большое количество сажи и золы.

Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем количестве на территории поселения отсутствуют.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- Ликвидация всех несанкционированных мест размещения отходов.

- Контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля.

- В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

    - Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

- Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

- Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации.

- Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов не установлены. ,

Технические и технологические проблемы в системе

Одной из основных проблем в системе утилизации ТБО муниципального образования  является проблема отходов: их количество постоянно растет, состав усложняется, фактически на некоторых участках свалок уже достигнуты предельные отметки складирования отходов, которые в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО подлежат рекультивации. В связи с этим увеличивается площадь земель, занятых под несанкционированные свалки, расходы на утилизацию отходов растут.

К тому же устарела и не отвечает современному состоянию технология сбора и переработки отходов, отсутствует организации раздельного сбора отходов.

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды. Схемой территориального планирования на перспективу предусмотрено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. С данной целью в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть создание усовершенствованного полигона ТБО.

Для создания благоприятной обстановки в муниципальном образовании необходимо запланировать и провести следующие мероприятия:

- проведение инвентаризации и создание банка данных по образованию отходов;

- установка контейнеров для раздельного сбора ТБО;

-  очистка территории поселения от несанкционированных свалок мусора, металла, очистка береговой зоны рек;

- организация сбора, вывоза, содержания существующей свалки;

-  строительство и благоустройство новых объектов утилизации ТБО и жидких бытовых отходов (ЖБО);

- проведение рекультивации старых свалок на территории поселения;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО.

- 7.6. Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений образования, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 41.

Таблица 41.

| Вид ТЭР | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилфонд | Бюджетофинанси руемые организации | Прочие |
| Электрическая энергия (индивидуальный учет) | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия (коллективный учет) | 0 | 0 | 0 |
| Газ (индивидуальный учет) | - | - | - |
| Холодная вода (коллективный учет) | - | - | - |
| Горячая вода (коллективный учет) | - | - | - |

- 8. План развития муниципального образования «Никольское», план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана муниципального образования

Перспектива развития территории муниципального образования «Никольское» рассматривается до 2035 г на основании Генерального плана поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов территории.

Генеральным планом предусмотрено, что муниципальное образование получит определенное развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей хозяйства города, развития отраслей традиционного природопользования, развитие транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли, туризма.

В качестве приоритетных направлений устойчивого развития МО определены:

- развитие и интенсификация лесопромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции;

- проведение мероприятий по активизации торговли;

- производство товаров народных художественных промыслов;

- развитие информационных ресурсов способствующих продвижению МО «Никольское»  на туристическом рынке (культурно-познавательный туризм);

- поэтапное развитие туристического сервиса;

- развитие транспортного комплекса;

- развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса;

-  разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение энергосбережения и энергоэффективности используемых ТЭР, экологической безопасности населения и территории.

Анализируя современную планировочную организацию, можно сделать следующие выводы:

- сложившаяся функциональная структура достаточно упорядочена, не требуют кардинальной реорганизации территории жилых и заброшенных производственных и коммунально-складских территорий;

-  требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения как по составу так и по техническому состоянию;

- необходимо возрастание качества технического состояния жилья (ликвидация ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства жилфонда;

-  требуется улучшение транспортных связей.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы до 2035 года

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения в 2035 г. – 1260 чел.;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы до 2035 года представлен в таблице 42.

Таблица 42.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2021 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем реализации электроэнергии: | тыс. кВт. ч./год | 349,6 | 350,0 | 350,0 |
|  | населению | тыс.кВт. ч./год | 145,1 | н/св. | н/св. |
|  | прочим потребителям | тыс.кВт. ч./ год | 204,5 | н/св. | н/св. |
| 1.2 | Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2014 г.) | тыс.кВт. ч. | - | н/св. | н/св. |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 1683,83 | 1683,83 | 1683,83 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Собственные нужды | Гкал/год | 38,73 | 38,73 | 38,73 |
| 2.2 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1645,1 | 1645,1 | 1645,1 |
|  | Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 332 | 332 | 332 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1313,1 | 1313,1 | 1313,1 |
| 2.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.4 | Протяженность сетей | км | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 3 | Газоснабжение (на перспективу не предусматривается создание и развитие централизованной системы) |  |  |  |  |
|  | Услуга не оказывается |  |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление, в том числе: | м3/сут | 30 | 30 | 35 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 13 | 13 | 16,2 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 50 | 50 | 50 |
| 4.3 | водозаборов подземных вод | м3/сут | 50 | 50 | 50 |
| 4.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел | 26 | 26 | 26,2 |
| 4.5 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут на чел. | 24 | 24 | 24,2 |
| 4.6 | Протяженность сетей | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Услуга не оказывается |  |  |  |  |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1,1 | 1,1 | н/св. |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | 0 | 0 | н/св. |
| 8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | н/св. | н/св | н/св. |
| 8.3 | Общая площадь свалок | га | н/св. | н/св | н/св. |
|  | В том числе стихийных | га | н/св. | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |

- 9. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское» на период до 2035 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 43.

Таблица 43.

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2021 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,2 | <0,01 | <0,01 |
|  | Износ сетей | % | 41 | 35 | <25 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 15 | <10 | <5 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| - Т | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | <0,01 | <0,01 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 75 | <40 | <40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,2 | <0,2 | <0,2 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 4 | 4 | 4 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 33 | 50 | 100 |
|  | Газоснабжение (отсутствует) |  |  |  |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,7 | <0,5 | <0,3 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 75 | <50 | <40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,1 | <1,5 | <1 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 2 | >10 | >10 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Система водоотведения (отсутствует) |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - | - | - |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения современной системой сбора и вывоза ТБО | % | 0 | 0 | 100 |
|  | Доля отходов, захораниваемых на полигонах современного типа | % | 0 | 0 | 100 |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 0 | ≥30 | ≥30 |
|  | Соответствие санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 0 | 30 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 3 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе теплоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшения качества питьевой воды;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронении) ТБО, является улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального образования.

- 10. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования «Никольское» до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 44.

Таблица 44.

| Наименование | 2016-2035 гг., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем | н/св |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | - |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | н/св. |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | н/св. |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 6 764,0 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 2 980,0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения | 3 784,0 |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 6764,0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Создание и развитие системы централизованного газоснабжения не предусматривается. | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 586,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 15 899,0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 1 200,0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 14 699,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 16 485,0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Создание и развитие системы централизованного водоотведения не предусматривается. | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | н/св |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 35,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 17 800,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 17 835,0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | н/св |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | - |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | - |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах | н/св |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | н/св |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 41 084,0 |

- 10.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

- Перспективная схема электроснабжения.

По территории МО проходят линии электропередач ВЛ-110 кВ., обслуживанием которых занимается филиал ОАО«Архэнерго».

На территории МО расположена распределительная электроподстанция ПС-207 «Борок 110/10», принадлежащая филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Вельские электрические сети»). (электроснабжение п. Уколок осуществляется от бензинового электрогенератора, принадлежащего администрации МО «Никольское»).

Таблица 45. Данные по электростанциям и их мощности

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-207 | Борок | 110/10 | 1х6,3; 1х2,5 |

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60 %, а на отдельных участках – 80 %. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в МО от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы электроснабжения и модернизацией подстанций.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в МО, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица 46. Основные необходимые мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения

| Мероприятия по ремонту подстанций |  |  | для категорийных потребителей (котельных, больничных учреждений и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РИЭС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительство комплексных трансформаторных подстанций для систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и по техническим условиям энергоснабжающей организации |  |  |
| Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции или новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию) |  |  | реконструкция электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ. |  |  |
| Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АИСКУЭ) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: до 2018 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

  - Комплексное обследование ТП, находящихся в поселении, выявление ТП с критическими уровнями нагрузки и их реконструкция.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2033 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части сетей электроснабжения:

Мероприятия:

- Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения, а также ветхих опор воздушных линий электроснабжения;

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения, улучшение качества жизни населения города.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-  Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организацией;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2035 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами энергоснабжающих организаций.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

- 10.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение инженерных Изысканий, Диагностики и Режимной наладки тепловых сетей;

- разработка перспективных планов перекладок тепловых сетей 2035 гг., согласно результатам диагностики и Режимной наладки.

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2035 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Замена котельного оборудования в связи с его физическим износом и технологическим старением;

- Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии;

- Приобретение и монтаж химической водоподготовки для системы теплоснабжения.

Цель проекта: Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения, учет фактического отпуска тепловой энергии.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 2 980, 0 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Замена и капитальный ремонт участков тепловых сетей д. Шипуновская.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: по 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 3 784, 0 тыс.руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования материалов и оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования материалов и оборудования.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2035 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- 10.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Мероприятий и инвестиционных проектов по созданию и развитию системы централизованного газоснабжения на территории муниципального образования не предусматривается.

- 10.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из острых проблем города Шенкурска. Данную проблему необходимо решать в среднесрочной перспективе, предусмотрев мероприятия по созданию централизованной системы в населенном пункте.

Достижение целей и решение задач программы предусматривает осуществление финансовой поддержки комплекса мероприятий по проектам, реализуемым в муниципальном образовании, по следующим направлениям:

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения;

- развитие источников автономного и децентрализованного водоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

Срок реализации: 2016 г., 2035 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- замена существующих водозаборных колонок на водозаборные колонки зимнего типа;

- установка прибора учёта воды на станции водозабора;

- организация I и II зон санитарной охраны действующих ВЗУ.

Срок реализации: до 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 586,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- реконструкция существующих ВЗУ с заменой изношенного оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, и со строительством узлов водоподготовки.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения населения питьевой водой гарантированного качества и поддержания безопасного водопользования.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимые капитальные затраты: 1 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- замена изношенных водопроводных сетей протяжённостью 2,1 км.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 14 699,0  тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды, снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2035 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- 10.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Мероприятий и инвестиционных проектов по созданию и развитию системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования не предусматривается.

- 10.6. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Шенкурского муниципального образования.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: до 2022 года.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования «Никольское»;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 35,0 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на существующие полигоны ТБО;

- подготовка земельного участка и документации для строительства полигона ТБО;

- проведение рекультивации действующих свалок;

- обустройство контейнерных площадок или мест временного хранения отходов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- приобретение и доставка специализированного автомобиля – машина вакуумная ГАЗ КО – 503В;

- приобретение и доставка специализированного автомобиля – мусоровоз ГАЗ 3309 КО – 440.

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 17 800, 0 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией муниципального образования «Никольское».

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: сведения о затратах отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

- 10.7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет – нет данных.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

- 10.8. Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей могут быть включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

11.Управление программой

11.1. Организация реализации проектов. Ответственные за реализацию Программы.

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО «Никольское».

Координатором реализации Программы является Администрация МО «Никольское», которая осуществляет текущее управление Программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

В состав рабочей группы (ответственные исполнители) по реализации программы включены:

-  Глава МО «Никольское», основной функцией которого является координация деятельности по реализации Программы в рамках своих полномочий;

-  Муниципальный Совет МО «Никольское», основными функциями которого является утверждение Программы, отчетов о ее исполнении и контроль над ее исполнением; утверждение бюджета муниципального образования поселения и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Администрация МО «Никольское», основной функцией которой является разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета района денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- Руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).

- 11.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016-2021 гг.;

2 этап – 2022-2035 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации и Архангельской области.

- 11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования «Никольское» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры образования.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования «Никольское» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Подготовку отчета об исполнении Программы, направление данного отчета в адрес Муниципального Совета на рассмотрение и утверждение рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования «Никольское»  по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования «Никольское».

12. Финансовое обеспечение программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Никольское», а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов, а также бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» в рамках финансирования соответствующих программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Никольское» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.